## Протокол MODBUS
Параметр | Наименование | Размерность | Регистр |  | Смещение | Коэффициент | Нижний предел | Верхний предел | Формат отображения | Комментарии
Тип прибора (1 - НКВВ, 2 - АВМ-КП, 3 - АВМ-В, 4 - АВМ-ВК, 5 - АВМ-ВКМ) |  |  | 0
Серийный номер прибора (старшие 2 байта) |  |  | 1
Серийный номер прибора (младшие 2 байта) |  |  | 2
Версия протокола |  |  | 3
Версия прошивки?
Текущее время: год | Year | 2006..2100 | 10 | в конфиг
Текущее время: месяц | Month | 01..12 | 11
Текущее время: день | Day | 01..31 | 12
Текущее время: час | Hour | 00..23 | 13
Текущее время: минута | Min | 00..59 | 14
Текущее время: секунда | Sec | 00..59 | 15
Код состояния выходных реле сигнализации |  |  | 16
Сигнализация и самодиагностика блока |  |  | 17
Общая сигнализация (предупредительная) |  |  | 18
Сигнализация измерений фаза А (предупредительная) |  |  | 19
Сигнализация измерений фаза В (предупредительная) |  |  | 20
Сигнализация измерений фаза С (предупредительная) |  |  | 21
Общая сигнализация (аварийная) |  |  | 22
Сигнализация измерений фаза А (аварийная) |  |  | 23
Сигнализация измерений фаза В (аварийная) |  |  | 24
Сигнализация измерений фаза С (аварийная) |  |  | 25
Время последнего измерения: год | Meas_Year | 2006..2100 | 100
Время последнего измерения: месяц | Meas_Month | 01..12 | 101
Время последнего измерения: день | Meas_Day | 01..31 | 102
Время последнего измерения: час | Meas_Hour | 00..23 | 103
Время последнего измерения: минута | Meas_Min | 00..59 | 104
Время последнего измерения: секунда | Meas_Sec | 00..59 | 105
резерв |  |  | 106
резерв |  |  | 107
резерв |  |  | 108
Текущее количество операций включения | QtyOn | шт | 109
Текущее количество операций отключения | QtyOff | шт | 110
Текущее положение выключателя: включен\отключен (1 – включен, 2 – отключен) | Vikl_On_Off | 1...2 | 111 | if else
для фазы А
Текущий ток (действующее значение) фаза А | I_A | А | 112
Текущий износ контакта фаза А | Wear_A | % | 113 | расход ресурса? |  | 0.01
для фазы B
Текущий ток (действующее значение) фаза В | I_B | А | 114
Текущий износ контакта фаза В | Wear_B | % | 115 | расход ресурса? |  | 0.01
для фазы С
Текущий ток (действующее значение) фаза С | I_C | А | 116
Текущий износ контакта фаза С | Wear_C | % | 117 | расход ресурса? |  | 0.01
Архив измерений при коммутации:
Суммарное число архивных записей в ЖД коммутации |  | 0..65535 | 200
Номер текущей архивной записи в ЖД коммутации |  | 0..65535 | 201
Состояние текущей архивной записи (0 - ожидание считывания, 1 - установлена, 2 - ошибка считывания) |  |  | 202
Текущая архивная запись:
Тип пакета: (3 - измерения полный пакет, 4 - измерения короткий пакет) |  | 3..4 | 203
Время срабатывания катушки: год | Rec_Year | 2006..2100 | 204
Время срабатывания катушки: месяц | Rec_Month | 01..12 | 205
Время срабатывания катушки: день | Rec_Day | 01..31 | 206
Время срабатывания катушки: час | Rec_Hour | 00..23 | 207
Время срабатывания катушки: минута | Rec_Min | 00..59 | 208
Время срабатывания катушки: секунда | Rec_Sec | 00..59 | 209
Время срабатывания катушки: миллисекунда | Rec_Msec | 00..999 | 210
Номер катушки отключения (1 или 2) |  | 1..2 | 211
Положение выключателя: включен\отключен | Pr_OnOff | 1..2 | 212
Накопленное значение износа контактов фаза А | Wear_A | % | 213 |  |  | 0.01
Накопленное значение износа контактов фаза В | Wear_B | % | 214 |  |  | 0.01
Накопленное значение износа контактов фаза С | Wear_C | % | 215 |  |  | 0.01
Общее кол-во включений | QtyOn | шт | 216
Общее кол-во выключений | QtyOff | шт | 217
Собственное время включения или cобственное время отключения | T_sobst | мс | 218
Полное время отключения или время включения | T_poln | мс | 219
Время дуги фаза А | T_Arc_A | мс | 220
Время дуги фаза В | T_Arc_B | мс | 221
Время дуги фаза С | T_Arc_C | мс | 222
Электрический износ при данном отключении фаза А | W_A | % | 223 |  |  | 0.01
Электрический износ при данном отключении фаза B | W_B | % | 224 |  |  | 0.01
Электрический износ при данном отключении фаза C | W_C | % | 225 |  |  | 0.01
Значение главного тока фаза А |  | 0..65536 | 226
Значение главного тока фаза В |  | 0..65536 | 227
Значение главного тока фаза С |  | 0..65536 | 228
Данные последней коммутации:
Признак достоверности данных коммутации | CommFlag | 0/1 | 250
Время срабатывания катушки: год | Rec_Year | 2006..2100 | 251
Время срабатывания катушки: месяц | Rec_Month | 01..12 | 252
Время срабатывания катушки: день | Rec_Day | 01..31 | 253
Время срабатывания катушки: час | Rec_Hour | 00..23 | 254
Время срабатывания катушки: минута | Rec_Min | 00..59 | 255
Время срабатывания катушки: секунда | Rec_Sec | 00..59 | 256
Время срабатывания катушки: миллисекунда | Rec_Msec | 00..999 | 257
Номер катушки отключения (1 или 2) |  | 1..2 | 258 | Номер соленоида отключения ?
Положение выключателя: включен\отключен | Pr_OnOff | 1..2 | 259 | if else
Собственное время включения или cобственное время отключения | T_sobst | мс | 260
Полное время отключения или время включения | T_poln | мс | 261
Время дуги фаза А | T_Arc_A | мс | 262
Время дуги фаза В | T_Arc_B | мс | 263
Время дуги фаза С | T_Arc_C | мс | 264
Электрический износ при данном отключении фаза А | W_A | % | 265 | износ контакта? |  | 0.01
Электрический износ при данном отключении фаза B | W_B | % | 266 | износ контакта? |  | 0.01
Электрический износ при данном отключении фаза C | W_C | % | 267 | износ контакта? |  | 0.01
Архив событий:
Суммарное число архивных записей в журнале событий |  | 0..65535 | 300
Номер текущей архивной записи |  | 0..65535 | 301
Состояние текущей архивной записи (0 - ожидание считывания, 1 - установлена, 2 - ошибка считывания) |  |  | 302
Текущая архивная запись:
Время события: год |  | 2006..2100 | 303
Время события: месяц |  | 01..12 | 304
Время события: день |  | 01..31 | 305
Время события: час |  | 00..23 | 306
Время события: минута |  | 00..59 | 307
Время события: секунда |  | 00..59 | 308
Время события: миллисекунда |  | 00..999 | 309
Признак события ( 0 – ушло, 1 –«пришло») |  | 0..1 | 310
Код события |  | 0..65535 | 311
Конфигурационные параметры
Серийный номер прибора (старшее слово) | DeviceSerialNumber |  | 400 | использовал 0001, 0002
Серийный номер прибора (младшее слово) | DeviceSerialNumber |  | 401
резерв |  |  | 402
резерв |  |  | 403
резерв |  |  | 404
резерв |  |  | 405
резерв |  |  | 406
резерв |  |  | 407
Дата/время: часовой пояс |  | (+3) для Москвы | 408
Дата/время: переход на зимнее/летнее время |  | 0 - нет, 1 - да. | 409 | if else
Адрес устройства в сети Модбас | RS485_Address | 1..247 | 410 | добавить 247 опций?
Скорость интерфейса RS-485 | RS485_BaudRate | бод | 411 | в чём разница? какие опции?
Скорость интерфейса RS-485 | RS485_BaudRate | бод | 412
Четность RS-485 | RS485_Parity | 0/1/2 | 413
Кол-во бит данных | RS485_WordLength | 8 | 414
Кол-во стоповых битов | RS485_StopBits | 1 | 415
резерв |  |  | 416
резерв |  |  | 417
резерв |  |  | 418
резерв |  |  | 419
резерв |  |  | 420
резерв |  |  | 421
резерв |  |  | 422
резерв |  |  | 423
резерв |  |  | 424
резерв |  |  | 425
резерв |  |  | 426
резерв |  |  | 427
резерв |  |  | 428
резерв |  |  | 429
резерв |  |  | 430
резерв |  |  | 431
Предупредительный порог выработки ресурса (износа контактов) | Eng_Porog_Predupr_Resource | % | 432
Аварийный порог выработки ресурса (износа контактов) | Eng_Porog_Avar_Resource | % | 433
Предупредительный порог кол-ва операций | Eng_Porog_Predupr_CounOperaciy | 0..65535 | 434
Аварийный порог кол-ва операций | Eng_Porog_Avar_CounOperaciy | 0..65535 | 435
резерв |  |  | 436
резерв |  |  | 437
резерв |  |  | 438
резерв |  |  | 439
резерв |  |  | 440
резерв |  |  | 441
Предупредительный порог собственное время отключения | Eng_Porog_Predupr_Sobstv_Time_Otkl | 0..65535 мс | 442
Предупредительный порог полное время отключения | Eng_Porog_Predupr_Polnoe_Time_Otkl | 0..65535 мс | 443
Предупредительный порог собственного время включения | Eng_Porog_Predupr_Sobstv_Time_Vkl | 0..65535 мс | 444 | input установка\чтение
Предупредительный порог время включения | Eng_Porog_Predupr_Polnoe_Time_Vkl | 0..65535 мс | 445
Предупредительный порог время горения дуги | Eng_Porog_Predupr_Time_Dugi | 0..65535 мс | 446
Время до обнаружения неполнофазного режима ВВ |  | 0..65535 мс | 447
Коэф. А фаза А |  | 0..65535 | 448 | в serviceModal() | 32768 | 0.001
Коэф. В фаза А |  | 0..65535 | 449 |  | 32768
Коэф. А фаза В |  | 0..65535 | 450 |  | 32768 | 0.001
Коэф. В фаза В |  | 0..65535 | 451 |  | 32768
Коэф. А фаза С |  | 0..65535 | 452 |  | 32768 | 0.001
Коэф. В фаза С |  | 0..65535 | 453 |  | 32768
Признак подключения сигналов соленоидов | Eng_Flag_Con_MainCon_Close | 0 - нет сигнала, 1 - есть | 454 | Наличие подключения сигналов соленоидов input
Номинальный ток выключателя (действующее значение) |  | А | 455
Время мех. задержки при включении фаза А | Eng_Time_MehZadershki_Close_A | мс | 456 |  | 32768 | 0.1
Время мех. задержки при включении фаза В | Eng_Time_MehZadershki_Close_B | мс | 457 |  | 32768 | 0.1
Время мех. задержки при включении фаза С | Eng_Time_MehZadershki_Close_C | мс | 458 |  | 32768 | 0.1
Время мех. задержки при отключении фаза А | Eng_Time_MehZadershki_Open_A | мс | 459 | input установка\чтение | 32768 | 0.1
Время мех. задержки при отключении фаза В | Eng_Time_MehZadershki_Open_B | мс | 460 |  | 32768 | 0.1
Время мех. задержки при отключении фаза С | Eng_Time_MehZadershki_Open_C | мс | 461 |  | 32768 | 0.1
Номинальный ток первичной обмотки ТТ энергообъекта |  | А | 462
Коммутационный ресурс при номинальном токе для отключения (число операций) (старшее слово) | Eng_Nominal_Comm_Resource_HI |  | 463
Коммутационный ресурс при номинальном токе для отключения (число операций) (младшее слово) | Eng_Nominal_Comm_Resource_LO |  | 464
Номинальный ток короткого замыкания (старшее слово) |  | А | 465
Номинальный ток короткого замыкания младшее слово) |  | А | 466
Коммутационный ресурс при токе короткого замыкания для отключения (число операций) |  |  | 467
Порог уровня отсекаемых помех сигналов главных токов |  | А | 468 |  |  |  | 0 | 65535
резерв |  |  | 469
Период записи в журнал коротких измерений |  | мин | 470
Признак наличия обнаружения неполнофазного режима |  | 0 - нет, 1 - да | 471
Признак использования фаз выключателя: 0-й бит: использование фазы А - 1-да/0-нет; 1-й бит: использование фазы В - 1-да/0-нет; 2-й бит: использование фазы С - 1-да/0-нет. |  |  | 472
Признак наличия расчета ресурса при включении |  | 0 - нет, 1 - да | 473
Коммутационный ресурс при номинальном токе для включения (число операций) (старшее слово) |  |  | 474
Коммутационный ресурс при номинальном токе для включения (число операций) (младшее слово) |  |  | 475
Коммутационный ресурс при токе короткого замыкания для включения (число операций) |  |  | 476
Коммутационный ресурс при нулевом токе (число операций) (старшее слово) |  |  | 477
Коммутационный ресурс при нулевом токе (число операций) (младшее слово) |  |  | 478
Версия прошивки (в текстовой записи) |  | 0..255 | 484-519
Команды
Командный регистр (значение устанавливает сервер) 0x100 - стереть ЖС 0x101 - стереть ЖИ 0x102 - стереть осциллограммы 0x103 - сброс накопленных измерений 0x104 - установить конфигурацию по умолчанию 0x105 - установить износ ф. А (сколько - аргумент команды в %) 0x106 - установить износ ф. В (сколько - аргумент команды в %) 0x107 - установить износ ф. С (сколько - аргумент команды в %) 0x108 - установить кол-во вкл. (сколько - аргумент команды в шт) 0x109 - установить кол-во откл. (сколько - аргумент команды в шт) 0x10А - калибровка каналов главных токов на 1000 А 0x10В - калибровка каналов главных токов на 10000 А 0x10C - установка сигнализации 0x10D - сброс сигнализации | SetCom | 0..65535 | 550 | в сервис, кроме износа фаз
Аргумент команды | ComArg | 0..65535 | 551
Результат выполнения команды (0 - ожидание, 1 - выполнена, 2- не выполнена) | ComRes | 0..2 | 559
Осциллограма при коммутации:
Суммарное число осциллограм включения |  | 0..65535 | 600
Суммарное число осциллограм отключения |  | 0..65535 | 601
Признак текущей осциллограмы (1 - вкл, 2 - откл) |  | 1.2 | 602
Номер текущей осциллограмы |  | 0..65535 | 603
Состояние текущей осциллограмы (0 - ожидание считывания, 1 - установлена, 2 - ошибка считывания) |  |  | 604
Текущая осциллограма:
Время срабатывания катушки: год | Rec_Year | 2006..2100 | 605
Время срабатывания катушки: месяц | Rec_Month | 01..12 | 606
Время срабатывания катушки: день | Rec_Day | 01..31 | 607
Время срабатывания катушки: час | Rec_Hour | 00..23 | 608
Время срабатывания катушки: минута | Rec_Min | 00..59 | 609
Время срабатывания катушки: секунда | Rec_Sec | 00..59 | 610
Время срабатывания катушки: милисекунда | Rec_Sec | 00..1000 | 611
Время срабатывания катушки: микросекунда | Rec_Sec | 00..1000 | 612
Ток фазы А |  | 0..65535 | 613 |  | 32768 | 10
Ток фазы В |  | 0..65535 | 614 |  | 32768 | 10
Ток фазы С |  | 0..65535 | 615 |  | 32768 | 10
Состояние блок-контакта «Гл. контакт замкнут», 0-ой бит. (0 - не замкнут, 1 - замкнут) |  | 0..1 | 616
Далее регистры 613-616 повторяются еще 999 раз

## Выходные реле
Категория | Тип | Бит | Значение
Сигнализация: | Выходные реле: | 0 | Отказ АВМ-ВКМ и контроль питания
|  | 1 | Общий сигнал предупреждения
|  | 2 | Общий сигнал аварии
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Сигн. и самодиагн. блока
Категория | Тип | Бит | Значение
Сигнализация: |  | 0 | Неисправность внутренней FLASH-памяти
|  | 1 | Неисправность внутренней SRAM-памяти
|  | 2 | Неисправность АЦП
|  | 3 | резерв
|  | 4 | резерв
|  | 5 | резерв
|  | 6 | резерв
|  | 7 | Ошибка считывания FRAM (энергонезависимых данных) Приняты данные по умолчанию
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Общая сигнализация
Категория | Тип | Бит | Значение
Сигнализация: | Предупредительная: | 0 | Количество операций более порогового предупредительного значения
|  | 1 | резерв
|  | 2 | резерв
|  | 3 | резерв
|  | 4 | резерв
|  | 5 | Собственное время отключения более порогового предупредительного значения
|  | 6 | Полное время отключения более порогового предупредительного значения
|  | 7 | Собственное время включения более порогового предупредительного значения
|  | 8 | Время включения более порогового предупредительного значения
|  | 9 | Невыполненная команда на соленоид включения
|  | 10 | Невыполненная команда на соленоид отключения 1
|  | 11 | Невыполненная команда на соленоид отключения 2
12
13
14
15
| Аварийная: | 0 | Количество операций более порогового аварийного значения
|  | 1 | резерв
|  | 2 | резерв
|  | 3 | резерв
|  | 4 | Неполнофазный режим работы
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Сигнализация измерений
Категория | Тип | Бит | Значение
Сигнализация: | Предупредительная: | 0 | Повторное зажигание дуги
|  | 1 | Износ контактов более порогового предупредительного значения
|  | 2 | Время горения дуги более порогового предупредительного значения
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Аварийная: | 0 | Износ контактов более порогового аварийного значения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15